附件：
	拟采购设备清单

	彩超室/健康中心
	UPS主机
	3KVA
	单进单出:(输入AC220V/50Hz，输出AC220V /50Hz)
	6
	台
	1.UPS主机类型：高频双变换在线式UP主机（内置电池标机，内置电池不低于6只12V9AH电池）；
2.额定功率：3KVA（2.7KW）；            
3.输出功率因数：0.9；                   
4.配电制式：输入及输出单相三线（L+
N+PE）；                                      5.输入电压范围：110V～300V； 6.输  
出稳压精度：220V±1％；                   

	手术室
	UPS主机
	1OKVA
	三进三出:(输入
AC380V/5OHz，输出AC380V /50Hz)
	15
	台
	1.UPS主机类型：高频双变换在线式UP主机（长延时主机）；
2.额定功率：10KVA（9KW）；            
3.输出功率因数：0.9；                   
4.配电制式：输入及输出均为三相五线
（L1+L2+L3+N+PE）；                                      
5.输入电压范围：210V～476V； 
6.输出稳压精度：380V±1％；
7.整机效率：≥96％；               8.电池组配置：DC192V～240V（16只-  
20只可调）
9.手术室共计15套10KVA-UPS配套用
[bookmark: _GoBack]的蓄电池，每套UPS配置16只-20只12V 38AH铅酸蓄电池；                      
10.蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；直流电压:DC12V；                   
11.除蓄电池外，还要求提供蓄电池安装所需的电池柜、电池线、电池开关等安装附件；



说明：报价包含以上主机及蓄电池的采购、旧设备的拆除及新设备安装等费用。
