附件：

| 拟采购设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 彩超室/健康中心 | UPS主机 | 3KVA | 单进单出:(输入AC220V/50Hz，输出AC220V /50Hz) | 6 | 台 | 1.UPS主机类型：高频双变换在线式UP主机（内置电池标机，内置电池不低于6只12V9AH电池）； 2.额定功率：3KVA（2.7KW）； 3.输出功率因数：0.9； 4.配电制式：输入及输出单相三线（L+ N+PE）； 5.输入电压范围：110V～300V； 6.输 出稳压精度：220V±1％； |
| 手术室 | UPS主机 | 1OKVA | 三进三出:(输入 AC380V/5OHz，输出AC380V /50Hz) | 15 | 台 | 1.UPS主机类型：高频双变换在线式UP主机（长延时主机）； 2.额定功率：10KVA（9KW）； 3.输出功率因数：0.9； 4.配电制式：输入及输出均为三相五线 （L1+L2+L3+N+PE）； 5.输入电压范围：210V～476V； 6.输出稳压精度：380V±1％； 7.整机效率：≥96％； 8.电池组配置：DC192V～240V（16只- 20只可调） 9.手术室共计15套10KVA-UPS配套用 的蓄电池，每套UPS配置16只-20只12V 38AH铅酸蓄电池； 10.蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；直流电压:DC12V； 11.除蓄电池外，还要求提供蓄电池安装所需的电池柜、电池线、电池开关等安装附件； |

说明：报价包含以上主机及蓄电池的采购、旧设备的拆除及新设备安装等费用。