金堂县第一人民医院设备（维修）询价通知
	设备（维修）名称：负压系统水箱更换服务

	项目名称
	单位
	数量
	预算（元）

	负压系统水箱更换服务
	项
	1
	3800

	预算总金额合计：3800元

	服务项目概述
	我院负压系统水箱因使用年限较长，出现锈蚀、渗漏等问题，影响负压系统正常运行，需采购水箱更换服务，以保障医疗用气安全。

	服务要求
	一、服务内容：
1.完成新方形水箱的加工改造，包括激光切割加工进出水孔、废气排放孔、液位计安装孔、溢流孔，以及检修窗口的制作；
2.配套全套不锈钢管路及辅材的供应与安装；
3.拆除旧水箱，安装新水箱，并进行系统检漏与调试。
二、技术要求：
1.新水箱由甲方提供，旧水箱拆除后由乙方处置，不得随意丢弃。
2.操作人员须持有效焊工证上岗，且为乙方在职员工，施工过程中因操作不当、违规作业引发的一切安全事故及设备损坏，由乙方承担全部责任，并赔偿因此造成的全部损失。（提供焊工证复印件及安全承诺书）
3.停机作业时长控制在1.5小时以内，因施工现场条件限制导致无法在1.5小时内完成停机作业的，经甲方确认后可适当延长停机时间，但乙方应尽最大努力压缩停机时长。停机期间，乙方须拆除破损漏水旧水箱，并采用软管（须为承压耐磨材质，满足水环泵运行工况要求）临时接驳两台水环泵水循环管路，确保第一时间恢复负压供气，保障临床正常使用；
4.设备临时运行期间，乙方须在原基础点位安装全新水箱，进行管路裁切、焊接对接等改造施工；
6.全部管路安装完毕后，乙方须对水循环系统及负压气路进行渗漏检测，完成补水及整机调试，确认无漏水、负压参数达标后，整套机组恢复常态化稳定运行；
7.施工全过程须遵守医院安全生产及院感管理相关规定，施工区域设置围挡及警示标识，保持现场整洁。
三、供应商资格要求
1.具有独立法人资格，具备相关经营范围；
2.具有压力容器安装或机电设备安装相关资质；
3.近三年内有类似项目业绩（提供合同复印件）；
4.具有良好的商业信誉和售后服务能力；
四、商务要求
1.工期：合同签订后，根据甲方安排的时间进场施工，停机施工原则上安排在（夜间/周末/节假日）进行，具体时间以甲方通知为准。
2.质保期：质保不少于2年，质保期内因安装质量问题导致的故障由乙方免费维修；
3.验收标准：更换完成后，由院方组织验收，负压系统运行指标须符合医用负压系统标准；
4.付款方式：验收合格后一次性支付合同款项的100%。
五、报价要求
供应商报价须包含人工费、材料费（不锈钢管路及辅材）、机械设备使用费、垃圾清运费、税费及完成本项目所需的一切费用，甲方不再另行支付任何费用。

	询价人信息

	询价人：肖建明   联系电话：13882108868    日期：2026年7月24日

	报价人信息

	报价公司名称：XX        联系人：XX          联系电话：XX 

	报价信息

	项目名称
	单位
	数量
	报价（元）
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	投标响应
	可提供询价响应文件

	报价总金额（元）
	
	报价日期
	XX年XX月XX日

	备注：请于三个工作日内纸质盖鲜章扫描回复至邮箱yxzbb@jintangyy.com。



