金堂县第一人民医院医用设备（维修）询价通知

| 医用设备（维修）名称：消毒供应中心正压管路改造服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 预算单价（元） |  |  | 预算总价（元） |
| 消毒供应中心正压管路改造服务 |  |  |  |  | 项 |  | 1 | 9500 |  |  | 9500 |
| 预算总金额合计：9500元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 我院消毒供应中心正压系统因点位少且无压力调节功能，吹扫器械时压力过大易致器械摔落刮伤，且严重影响工作效率。为消除安全隐患、提高供应质量，现拟采购正压管路改造服务供应商一名。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术要求 | 一、改造范围与内容 点位改造：共计涉及1个总开关、6个减压阀、6个终端点位的管路优化与部件更换。 管路连接：采用卡压式不锈钢管与焊接式不锈钢管相结合的工艺，确保管路密封性；阀门更换统一使用焊接式三片式球阀，便于后期维护。 终端要求：改造后的终端压力、流量须满足消毒供应中心用气要求。 施工方案和时间：施工方案及时间须提交采购人确认，无误后再行施工。 二、报价 本项目采用包干制报价。供应商的报价须全面涵盖焊接式三片式球阀、卡压式不锈钢管及配套管件、焊接不锈钢管、调压阀组、管道支架及密封辅材等全部设备材料费，以及现场安装调试、焊口检测、压力试验、人员操作及税费等全部技术服务费用。项目验收后，采购人除按约定支付成交价款外，不再承担任何与本项目相关的额外费用。 三、服务商资质与人员要求 基本资质：服务商须为独立法人企业，具备第二类医疗器械经营备案凭证；。 核心人员：现场进行管路焊接与压力部件操作的关键工种，必须由同一操作人员同时持有《特种设备作业人员证（压力容器操作/压力管道作业）》和《焊接与热切割作业操作证（焊工证）》（即“一人双证”）。 四、安全管理与责任界定 安全交底：施工前，服务商须签署《施工现场安全管理协议》，制定专项应急预案。 责任承担：因服务商操作不当、违规作业或未按施工方案而引发的任何安全事故（包括但不限于漏气、爆管、火灾、人员伤亡）及由此造成的设备损坏、供气中断损失，均由乙方（服务商）承担全部经济与法律责任。施工过程中对院方现有装修、电缆及其他管线的损坏，由乙方负责恢复原状并赔偿损失。 五、材料与工艺标准 管材：316不锈钢管材，须提供材质证明。 焊接工艺：不锈钢焊接须充氩气保护，焊口做酸洗钝化处理；卡压连接须使用专用液压工具，确保卡压深度到位。 阀门：三片式球阀须便于拆卸清洗，耐压等级不低于系统设计压力的1.5倍。 六、验收与售后 压力测试：改造完成后，乙方无泄漏方可交付。 使用科室确认：验收须由使用科室负责人签字确认压力、流量达标。 质保期：整体改造工程质保期不少于2年，质保期内因焊接或材料质量问题导致故障、腐蚀生锈等，乙方须在2小时内到场免费维修、更换。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 询价人信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 询价人：肖建明 联系电话：13882108868 日期：2026年8月26日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价人信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价公司名称：XX 联系人：XX 联系电话：XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 预算单价（元） |  | 预算总价（元） |
| 技术响应 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 自验收合格之日起质保12月。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价总金额（元） |  |  |  |  |  |  | 报价日期 |  |  | XX年XX月XX日 |  |
| 备注：报价截止日期2026年8月31日 18:00，请于报价截止前将纸质询价通知单盖鲜章扫描回复至邮箱yxzbb@jintangyy.com。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |