金堂县第一人民医院医用设备（维修）询价通知
	医用设备（维修）名称：消毒供应中心正压管路改造服务

	项目名称
	单位
	数量
	预算单价（元）
	预算总价（元）

	消毒供应中心正压管路改造服务
	项
	1
	9500
	9500

	预算总金额合计：9500元

	项目概况
	我院消毒供应中心正压系统因点位少且无压力调节功能，吹扫器械时压力过大易致器械摔落刮伤，且严重影响工作效率。为消除安全隐患、提高供应质量，现拟采购正压管路改造服务供应商一名。

	技术要求
	一、改造范围与内容
点位改造：共计涉及1个总开关、6个减压阀、6个终端点位的管路优化与部件更换。
管路连接：采用卡压式不锈钢管与焊接式不锈钢管相结合的工艺，确保管路密封性；阀门更换统一使用焊接式三片式球阀，便于后期维护。
终端要求：改造后的终端压力、流量须满足消毒供应中心用气要求。
施工方案和时间：施工方案及时间须提交采购人确认，无误后再行施工。
二、报价
本项目采用包干制报价。供应商的报价须全面涵盖焊接式三片式球阀、卡压式不锈钢管及配套管件、焊接不锈钢管、调压阀组、管道支架及密封辅材等全部设备材料费，以及现场安装调试、焊口检测、压力试验、人员操作及税费等全部技术服务费用。项目验收后，采购人除按约定支付成交价款外，不再承担任何与本项目相关的额外费用。
三、服务商资质与人员要求
基本资质：服务商须为独立法人企业，具备第二类医疗器械经营备案凭证；。
核心人员：现场进行管路焊接与压力部件操作的关键工种，必须由同一操作人员同时持有《特种设备作业人员证（压力容器操作/压力管道作业）》和《焊接与热切割作业操作证（焊工证）》（即“一人双证”）。
四、安全管理与责任界定
安全交底：施工前，服务商须签署《施工现场安全管理协议》，制定专项应急预案。
责任承担：因服务商操作不当、违规作业或未按施工方案而引发的任何安全事故（包括但不限于漏气、爆管、火灾、人员伤亡）及由此造成的设备损坏、供气中断损失，均由乙方（服务商）承担全部经济与法律责任。施工过程中对院方现有装修、电缆及其他管线的损坏，由乙方负责恢复原状并赔偿损失。
五、材料与工艺标准
管材：316不锈钢管材，须提供材质证明。
焊接工艺：不锈钢焊接须充氩气保护，焊口做酸洗钝化处理；卡压连接须使用专用液压工具，确保卡压深度到位。
阀门：三片式球阀须便于拆卸清洗，耐压等级不低于系统设计压力的1.5倍。
六、验收与售后
压力测试：改造完成后，乙方无泄漏方可交付。
使用科室确认：验收须由使用科室负责人签字确认压力、流量达标。
质保期：整体改造工程质保期不少于2年，质保期内因焊接或材料质量问题导致故障、腐蚀生锈等，乙方须在2小时内到场免费维修、更换。
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	质保期
	自验收合格之日起质保12月。

	报价总金额（元）
	
	报价日期
	XX年XX月XX日
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