
附件1
消防维保服务清单及要求

一、服务要求与质量标准
(一)消防维保服务清单
1.建筑面积约80000平方米，维保范围：消防供电配电、火灾报警系统、消防供水、消火栓系统、自动喷水系统等消防系统进行检查、调试、维修，使整个消防系统具备报警、联动、自动灭火等消防功能，各项运行状态正常，整个消防系统时刻处于良好工作状态， 确保医院所有设施运行正常。
2.服务商每周对消防设备进行巡检，每月对维保范围内的所有消防系统进行一次全面维护检测和常规保养，对故障进行原因排查与解决处理。并做好各种维保计划、维修记录。
3.服务商接到报修电话迅速响应，半小时内到达现场处理，一般故障现场处理恢复正常，重大故障24小时予以解决。
4.向甲方提供操作培训与技术咨询服务。并协助做好消防知识的宣传工作。
5.能响应甲方提出的其他合理要求。
6.每月检查和试验消防系统的如下功能：
6.1在控制室进行系统自检，记录自检结果，结合自检结果和日常运行工况及时解决出现的问题；
6.2对消防控制中心的控制主机、联动控制柜进行检查；
6.3检查联动控制设备的控制及显示功能；
6.4检查消防设备的供电电源是否正常；
6.5用吹烟器试验探测器的动作及确认灯显示；
6.6试验火灾报警的声光显示；
6.7试验火灾报警系统与火灾自动报警联网监控系统报警对接是否正确；对备用电源进行1～2次充电放电试验；1～3次主电源和备用电源自动切换试验；
6.8试验火灾报警系统与远程监控计算机监控系统报警对接是否正确；对备用电源进行1～2次充电放电试验；1～3次主电源和备用电源自动切换试验；
7.自然年每半年进行一次全面试验检查，试验消防系统的标准参照如下要求：
7.1用专用检测仪器对所安装的探测器试验一次；
7.2结合季检中的各项试验作系统联动检测；
7.3每季度最后一次检查完毕后填写本季度当月的季度报告单；
7.4消防给水系统、室内消火栓灭火系统的检测；
7.5应急照明及疏散指示标志、防火门、闭门器维护；
7.6应急广播、消防通信、防火卷帘维护；
7.7气体灭火系统及控制设备维护。
8. 服务商每次维修保养后应提交书面维修保养报告给甲方存档；维修保养合同期满后，服务商应向甲方提交详细的维修保养报告、维修保养月、季、年报表，试验记录和统计资料等。每次维修保养需甲方管理部门签字确认。各次检测、检查、试验必须甲方和服务商双方代表签字方能认可。
(二)其他服务要求；
1.维保期内服务商每年向甲方配送有效期限不低于5年的符合国家标准的ABC型干粉灭火器(5公斤)100具；
2.服务商无条件配合向甲方提供两次消防应急演练的指导服务，并提供相应的演练器材；无条件配合向甲方的消防设施操作员进行培训和指导。
3.在维保服务期内，服务商须于第一年及第三年对全院约960具灭火器材分别实施一次全面的维修、充装及检测服务，并出具符合相关消防技术标准的检测报告。服务商应确保所有灭火器材始终处于有效备用状态，且各项指标严格符合国家现行消防技术标准。.

4.上述三项服务产生的所有费用均已包含在维保总价中，实行费用包干，不再另行计取。
二、人员配置
1.服务商拟派项目负责人及服务人员至少2名，均须具备一级注册消防工程师资格。服务商不得指派无相应资格的人员从事消防维保服务活动。
2.维保期间，服务商如需更换驻场维保人员，须提前7个工作日向甲方提交书面申请，经甲方书面同意后方可执行，未经甲方批准，乙方不得擅自更换人员；新更换人员的资质等级及专业能力不得低于原派驻人员标准。
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