附件2

消防设施设备检测服务清单及要求

#### 一、建筑消防设施检测要求

1. 检测范围：建筑消防设施的质量和系统功能，建筑面积约80000平方米；

2. 服务次数：消防设施设备检测服务为一年一检测。

二、检测项目及内容

| 检测项目 | 检测内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防供电配电 | 消防配电 |  | 检测主、备电切换功能 |
|  | 自备发电机组 |  | 检测启动发电机组 |
| 火灾报警系统 | 火灾报警探测器警报装置 |  | 检测报警功能 |
|  | 报警控制器 |  | 检测报警功能、故障报警功能 、火警优先功能、打印机打印功能、火灾显示盘和CRT显示器的显示功能 |
|  | 联动控制设备 |  | 检测联动控制和显示功能 |
| 消防供水 | 消防水池 |  | 核对储水量 |
|  | 消防水箱 |  | 核对储水量 |
|  | 稳(增)压泵及气压水罐 |  | 检测启泵、停泵时的压力工况 |
|  | 消防水泵 |  | 检测启泵和主备泵切换功能 |
|  | 水泵结合器 |  | 检测消防车供水功能 |
| 消火栓系统 | 室内消火栓 |  | 检测屋顶消火栓出水及静压 |
|  | 室外消火栓 |  | 检测室外消火栓出水及静压 |
|  | 启泵按钮 |  | 检测远距离启泵功能 |
| 自动喷水系统 | 报警阀组 |  | 检测放水阀放水及压力开关动作信号 |
|  | 末端试水装置 |  | 检测末端放水及压力开关动作信号 |
|  | 水流指示器 |  | 核对反馈信号 |
| 机械加压送风系统 | 风机 |  | 检测联动启动风机 |
|  | 送风口 |  | 核对送风口风速 |
| 机械排烟系统 | 风机 |  | 检测联动启动风机 |
|  | 排烟阀、电动排烟窗 |  | 检测联动启动排烟阀、电动排烟窗；核对排烟口风速 |
| 应急照明 | 检测切断正常供电、测量照度 |  |  |
| 疏散指示标志 | 检测切断正常供电、测量照度 |  |  |
| 应急广播系统 |  | 扩音器 | 检测联动启动和强制切换功能 |
|  |  | 扬声器 | 检测音量 |
| 消防专用电话 |  | 检测通话质量 |  |
| 防火分隔 |  | 防火门 | 检测启闭功能 |
|  |  | 防火卷帘 | 检测手动、机械应急和自动控制功能 |
|  |  | 电动防火阀 | 检测联动关闭功能 |
| 气体灭火系统 |  | 瓶组与储罐 | 检测外观、压力 |
|  |  | 管道及部件 | 检测外观及阀门 |
|  |  | 驱动装置 | 检测外观 |
|  |  | 安全要求 | 检测疏散通道及出口外有无设施照明及疏 散指示标志 |
|  |  | 气体灭火控制器 | 检测手动控制及自动控制两种方式 |
| 细水雾系统 |  | 水源供水能力 | 全面检查 |
|  |  | 储水箱 | 全面检查 |
|  |  | 组建管道、管件 | 全面检查，分区控制阀动作 |
| 厨房灭火装置 |  | 气瓶 | 药剂是否完好 |
|  |  | 探头 | 是否出现故障 |
| \ |  | 泵组启动 | 检测主备泵切换及报警联动功能是否正常 |
| 消防电梯 |  | 检测按钮迫降和联动控制功能 |  |
| 水炮 |  | 电源、消防水泵、高位水箱或气压稳压装置、水泵接合器管路 |  |
| 灭火器 |  | 核对选型、压力和有效期 |  |

#### 三、检测要求：

(1)服务商须按相关规定进行足量、足范围检测；

(2)检测时间根据甲方通知要求；

(3) 检测完成后一周内出具经消防部门认可的消防设施检测报告。

#### 四、人员配置：服务商拟派项目负责人及服务人员须具备一级注册消防工程师资格。