
附件2
消防设施设备检测服务清单及要求

一、建筑消防设施检测要求
1. 检测范围：建筑消防设施的质量和系统功能，建筑面积约80000平方米；
2. 服务次数：消防设施设备检测服务为一年一检测。
二、检测项目及内容
	检测项目
	检测内容

	消防供电配电
	消防配电
	检测主、备电切换功能

	
	自备发电机组
	检测启动发电机组

	火灾报警系统
	火灾报警探测器警报装置
	检测报警功能

	
	报警控制器
	检测报警功能、故障报警功能 、火警优先功能、打印机打印功能、火灾显示盘和CRT显示器的显示功能

	
	联动控制设备
	检测联动控制和显示功能

	消防供水
	消防水池
	核对储水量

	
	消防水箱
	核对储水量

	
	稳(增)压泵及气压水罐
	检测启泵、停泵时的压力工况

	
	消防水泵
	检测启泵和主备泵切换功能

	
	水泵结合器
	检测消防车供水功能

	消火栓系统
	室内消火栓
	检测屋顶消火栓出水及静压

	
	室外消火栓
	检测室外消火栓出水及静压

	
	启泵按钮
	检测远距离启泵功能

	自动喷水系统
	报警阀组
	检测放水阀放水及压力开关动作信号

	
	末端试水装置
	检测末端放水及压力开关动作信号

	
	水流指示器
	核对反馈信号

	机械加压送风系统
	风机
	检测联动启动风机

	
	送风口
	核对送风口风速

	机械排烟系统
	风机
	检测联动启动风机

	
	排烟阀、电动排烟窗
	检测联动启动排烟阀、电动排烟窗；核对排烟口风速

	应急照明
	检测切断正常供电、测量照度

	疏散指示标志
	检测切断正常供电、测量照度

	应急广播系统
	扩音器
	检测联动启动和强制切换功能

	
	扬声器
	检测音量

	消防专用电话
	检测通话质量

	防火分隔
	防火门
	检测启闭功能

	
	防火卷帘
	检测手动、机械应急和自动控制功能

	
	电动防火阀
	检测联动关闭功能

	气体灭火系统
	瓶组与储罐
	检测外观、压力

	
	管道及部件
	检测外观及阀门

	
	驱动装置
	检测外观

	
	安全要求
	检测疏散通道及出口外有无设施照明及疏 散指示标志

	
	气体灭火控制器
	检测手动控制及自动控制两种方式

	细水雾系统
	水源供水能力
	全面检查

	
	储水箱
	全面检查

	
	组建管道、管件
	全面检查，分区控制阀动作

	厨房灭火装置
	气瓶
	药剂是否完好

	
	探头
	是否出现故障

	\
	泵组启动
	检测主备泵切换及报警联动功能是否正常

	消防电梯
	检测按钮迫降和联动控制功能

	水炮
	电源、消防水泵、高位水箱或气压稳压装置、水泵接合器管路

	灭火器
	核对选型、压力和有效期



三、检测要求：
(1)服务商须按相关规定进行足量、足范围检测；
(2)检测时间根据甲方通知要求；
(3) 检测完成后一周内出具经消防部门认可的消防设施检测报告。
四、人员配置：服务商拟派项目负责人及服务人员须具备一级注册消防工程师资格。
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